## Sheet1
2023年四季度江永县城区水质监测结果
序号 | 采样地点 | 样品名称 | 菌落总数 （cfu/mL） | 总大肠菌（MPN/100ml） | 大肠埃希氏菌 （MPN/100ml） | 砷（mg/L） | 镉 （mg/L） | 铬（六价） （mg/L） | 铅 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 氟化物 （mg/L）
生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006)指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤1.0
1 | 江永县自来水公司大坪坳水厂 | 出厂水 | 3 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.033 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.1
2 | 江永县第三小学 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.035 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.1
3 | 江永县潇浦卫生院 | 末梢水 | 20 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.035 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.1
4 | 江永县永明春天 | 末梢水 | 8 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.034 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.1
5 | 江永县中心加油站 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.034 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.1
6 | 江永县疾控中心 | 末梢水 | 20 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.033 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.1

## Sheet2
2023年四季度江永县城区水质监测结果
序号 | 采样地点 | 硝酸盐 （以N计）（mg/L） | 三氯甲烷 （mg/L） | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 游离氯 （mg/L） | 色度 (度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值
生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006)指标限值 |  | ≤10 | ≤0.06 | ≤5 | ≤0.5 | ≥0.05 | ≤15 | ≤3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5-8.5
1 | 江永县自来水公司大坪坳水厂 | 0.9 | ＜0.0006 | 0.56 | 0.03 | 0.31 | ＜5 | 0.77 | 无异臭、异味 | 无 | 6.8
2 | 江永县第三小学 | 0.8 | ＜0.0006 | 0.64 | 0.029 | 0.11 | ＜5 | 0.83 | 无异臭、异味 | 无 | 6.7
3 | 江永县潇浦卫生院 | 0.8 | ＜0.0006 | 0.56 | 0.034 | 0.08 | ＜5 | 0.87 | 无异臭、异味 | 无 | 6.68
4 | 江永县永明春天 | 0.8 | ＜0.0006 | 0.64 | 0.031 | 0.14 | ＜5 | 0.85 | 无异臭、异味 | 无 | 6.69
5 | 江永县中心加油站 | 0.8 | ＜0.0006 | 0.64 | 0.035 | 0.12 | ＜5 | 0.83 | 无异臭、异味 | 无 | 6.71
6 | 江永县疾控中心 | 0.8 | ＜0.0006 | 0.56 | 0.03 | 0.16 | ＜5 | 0.81 | 无异臭、异味 | 无 | 6.83

## Sheet3
2023年四季度江永县城区水质监测结果
序号 | 采样地点 | 氯酸盐（mg/L） | 亚氯酸盐（mg/L） | 铝 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 锌 （mg/L） | 氯化物 （mg/L） | 硫酸盐 （mg/L） | 溶解性总固体 （mg/L）
生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006)指标限值 |  | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000
1 | 江永县自来水公司大坪坳水厂 | ＜0.23 | ＜0.04 | 0.012 | 0.11 | 0.012 | ＜0.005 | ＜0.02 | 8.8 | 2.5 | 176
2 | 江永县第三小学 | ＜0.23 | ＜0.04 | 0.011 | 0.08 | 0.061 | 0.018 | ＜0.02 | 12.5 | 2.5 | 185
3 | 江永县潇浦卫生院 | ＜0.23 | ＜0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.057 | 0.013 | ＜0.02 | 12.5 | 2.5 | 179
4 | 江永县永明春天 | ＜0.23 | ＜0.04 | 0.015 | 0.08 | 0.091 | 0.052 | ＜0.02 | 12.5 | 2.5 | 190
5 | 江永县中心加油站 | ＜0.23 | ＜0.04 | 0.016 | 0.06 | 0.087 | 0.038 | ＜0.02 | 12.4 | 2.5 | 183
6 | 江永县疾控中心 | ＜0.23 | ＜0.04 | 0.013 | 0.1 | ＜0.005 | 0.049 | ＜0.02 | 12.2 | 2.4 | 182

## Sheet4
2023年四季度江永县城区水质监测结果
序号 | 采样地点 | 总硬度 （mg/L） | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 三溴甲烷(mg/L) | 三卤甲烷(mg/L)
生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006)指标限值 |  | ≤450 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤1
1 | 江永县自来水公司大坪坳水厂 | 28 | 0.0058 | 0.0316 | 0.0018 | 0.0151 | ＜0.0003 | 0.277
2 | 江永县第三小学 | 30 | 0.0049 | 0.0449 | 0.002 | 0.0136 | ＜0.0003 | 0.254
3 | 江永县潇浦卫生院 | 34 | 0.0051 | 0.0438 | 0.0008 | 0.0053 | ＜0.0003 | 0.103
4 | 江永县永明春天 | 28 | 0.0059 | 0.0388 | 0.0017 | 0.0131 | ＜0.0003 | 0.242
5 | 江永县中心加油站 | 36 | 0.0056 | 0.0406 | 0.0019 | 0.0141 | ＜0.0003 | 0.261
6 | 江永县疾控中心 | 32 | 0.0054 | 0.0455 | 0.0018 | 0.0151 | ＜0.0003 | 0.277